Information til institutledere, laboratorieansvarlige og arbejdsmiljøgrupper om ATEX

Vejledning om vilkår for arbejde med og opbevaring af brandfarlige væsker og gasser på SDU

Udarbejdet og revideret af

Niras  i samarbejde med

Arbejdsmiljøkontoret, HR Service SDU

Indholdsfortegnelse

1	Indledning	4

2	Hvad er ATEX?	4

3	Ansvar	4

4	ATEX koncept	5

4.1	Laboratoriestandarder	5

4.2	Særlige risikoområder	5

5	Vilkår for igangsættelse af forsøg	7

5.1	Forudgående vurdering af risici - ATEX-APV	7

5.2	Kontrol og godkendelse af forsøgsopstilling	9

5.3	Instruktion af den forsøgsansvarlige	9

6	ATEX-folder	9

7	Skiltning af laboratorier og Ex-områder	9

7.1	Laboratorieskiltning	9

7.2	EX-skiltning	9

8	Totyper laboratorier for forsøg	10

8.1	Indretningskrav til laboratorier	10

8.2	Vilkår for brug af laboratorierne	11

8.3	Brug af brandfarlige væsker	12

8.4	Brug af brandfarlige gasser	13

9	Zoneklassificerede områder	14

10	Opbevaringsregler for brandfarlige væsker og -gasser	15

10.1	Zoneklassifikationsrapport for depotrum	15

10.2	Opbevaring i forbindelse med forsøg	15

10.3	Oplagsregler for brandfarlige væsker.	16

10.4	Opbevaring af brandfarlige gasser	16

11	Sikkerhedsskiltning og information	17

11.1	Laboratorie skilte	17

11.2	EX-skilte	17

11.3	Informationsskilte om laboratorietyper	17

12	ATEX informationsfolder	18

12.1	Sikkerhedsskilte, foldere og holdere kan bestilles hos Print & Sign.Vilkår under drift af forsøg	18

12.2	Opsynspligt i Type 2 laboratorier	19

12.3	Ordensregler	19

12.4	Affaldshåndtering	19

13	Vilkår under afvigelser	20

14	Definitioner	21

Bilag 1 – Tjekskema til brug for godkendelse af forsøg	23

# Indledning

Denne vejledning er målrettet institutlederen, den laboratorieansvarlige og arbejdsmiljøgruppen for områder, hvor der arbejdes med og/eller opbevares brandfarlige væsker eller brandfarlige gasser, samt steder hvor der forekommer brandbart støv.

Vejledningen informerer om ATEX-reglerne og er en del af det ATEX-koncept, der er vedtaget af SDU’s hovedarbejdsmiljøudvalg, der understøtter, at SDU kan efterleve ATEX-kravene.

# Hvad er ATEX?

ATEX er en forkortelse for ATmosphére ÉXplosive. På dansk oversættes udtrykket til eksplosive atmosfærer.

Eksplosiv atmosfære består af en blanding af luft og brandbare stoffer under atmosfæriske forhold, hvor forbrændingen efter antændelse breder sig til hele den uforbrændte blanding. De brandbare stoffer kan både være i form af gasser, dampe, tåger eller støv.

Eksplosionsfarlige områder er steder, hvor der kan være eksplosiv atmosfære i sådanne mængder, at det er nødvendigt at have forholdsregler til beskyttelse af sikkerhed og sundhed. Områder med eksplosionsfarlig atmosfære kan opstå, når der arbejdes med eller oplagres brandfarlige væsker eller brandfarlige gasser, samt steder hvor der forekommer brandbart støv.

SDU er forpligtet til at foretage særlige vurderinger af risikoen for eksplosion på arbejdspladsen, klassificere sådanne regler og beskytte personer, der er tilstede i sådanne områder.

Forpligtelsen kan læses i både beredskabs- som arbejdsmiljølovgivningen.

# Ansvar

For at hindre at der dannes en eksplosionsfarlig atmosfære i den normale drift, skal laboratorier og depoter indrettes og benyttes på de vilkår, som beskrives i zoneklassifikationsrapporter og i en udvidet arbejdspladsvurdering (ATEX-APV).

Det er instituttets ansvar at zoneklassificering, laboratorietyper og depotrum bliver fastlagt samt at sørge for behørig sikkerhedsskiltning.

Det er instituttets ansvar at sikre at enhver medarbejder og studerende, der skal arbejde i laboratorium, er instrueret i at udføre arbejdet sikkert, herunder er informeret om SDU’s standarder vedr. ATEX samt at sikre og kontrollere at arbejdet udføres sikkert.

Det er instituttets ansvar at sikre, at der ikke iværksættes eksperimenter eller installationer uden, at der er foretaget den fornødne risikovurdering og ATEX-APV samt truffet de fornødne foranstaltninger. I denne vejledning er det praktiske ansvar placeret hos den laboratorieansvarlige.

Det er driftsorganisationens ansvar, at sørge for at fælles installationer, forsyningsanlæg mv. er vurderet og etableret i henhold til ATEX-reglerne.

Tekniske foranstaltninger til at imødegå eksplosionsfare skal etableres i samarbejde med SDU’s driftsorganisationen, hvorigennem ny eller revideret ATEX-dokumentation fra ekstern sagkyndig kan rekvireres.

Ved ændringer og nyindretninger skal det vurderes, om der sker ændringer i bestående klassificering, eller der er behov for en fornyet sagkyndig gennemgang til udarbejdelse af zoneklassifikationsrapport, zoneinddeling og ATEX-APV. Det er instituttet, der i samarbejde med Teknisk service skal foretage denne vurdering.

Arbejdsmiljøkontoret, HR-service har i samarbejde med Teknisk service ansvar for at hoveddokumenterne i ATEX-konceptet ajourføres hvert 3. år.

# ATEX-koncept

SDUs Hovedarbejdsmiljøudvalg vedtog i 2008 et fælles ATEX-koncept. Formålet med dette koncept er at standardisere adfærd og fysiske forhold, således at det bliver lettere i hverdagen at overholde forpligtelsen om at gennemføre den lovpligtige ATEX-APV.I den lovpligtige ATEX-APV foretages der en risikovurdering og identifikation af hvilke forholdsregler, der skal tages, når der kan forekomme eksplosionsfarlig atmosfære.

I SDUs ATEX-koncept er der foretaget en sådan indledningsvis risikovurdering af almindeligt laboratoriearbejde og oplag af brandfarlige væsker og gasser. Resultatet af dette arbejde er udvikling af 2 standarder for laboratorier (type 1 og 2) samt 1 standard for oplag (kemikaliedepot).

Endvidere er en række specialområder i form af særlige kemikalie- eller gasoplag og enkeltstående arbejdsfunktioner, som ikke lader sig indpasse i laboratoriestandarderne, enten medtaget i standarden Specialrapport eller har fået udarbejdet sin egen særskilte ATEX-dokumentation.

I standarderne sikrer de beskrevne tekniske foranstaltninger og adfærdsregulering at risici kan kontrolleres, så der ikke opstår utilsigtet eksplosiv atmosfære.

Produkterne i ATEX-konceptet består således af:

- Laboratoriestandarder (type 1 og 2) med tilhørende zoneklassifikationsrapporter.

- Standard for depotrum med tilhørende zoneklassifikationsrapport.

- Områder der er beskrevet i specialrapporten og/eller hvor der er udført separat zoneklassifikationsrapport eller områder.

- Sikkerhedsskiltning.

- ATEX-folder med grundinformation til brugere.

- Vejledning om vilkår for arbejde med og opbevaring af brandfarlige væsker og gasser i laboratorier på SDU til institutledere, laboratorieansvarlige, arbejdsmiljøgrupperne m.v.

ATEX-konceptet anvendes overalt på SDU.

## Laboratoriestandarder

SDU opererer med 2 standard typer laboratorier samt depotrum. Meget overordnet er der tale om:

- Type 1 laboratorium: Der må maksimalt anvendes 1 liter brandfarlig væske eller 1 liter brandfarlig gas. Forsøg kan køre uden opsyn. Der kan etableres et stinkskab, der opfylder betingelserne i klassifikationsrapporten for type 2 laboratorier. Der kan i dette stinkskab foregå omhældning fra beholdere op til 5 liter samt forsøg efter de begrænsninger der er til stinkskabe udført efter klassifikationsrapporten for ”Type 2 laboratorier”.

- Type 2 laboratorium: Der må maksimalt anvendes 5 liter brandfarlig væske eller 1 liter gas. Forsøg skal køre under opsyn.

- Depotrum: Central opbevaring af brandfarlige væsker til brug i laboratorierne, opbevares her i ventilerede kemikalieskabe

Til hver af ovennævnte typer er der udarbejdet en lovpligtig zoneklassifikationsrapport, der er godkendt af Odense Brandvæsen. Rapporternes hovedbudskab er resumeret i en tilhørende sikkerhedsskiltning, der informerer om de vilkår, der gælder for det pågældende rum.

Zoneklassifikationsrapporterne blev udarbejdet første gang i 2008 og er senest gennemgået og revideret i 2018.

## Særlige risikoområder

Der er i 2008, og senest revideret i 2019, udarbejdet zoneklassifikationsrapporter, der omhandler de områder, hvor der kan opstå eksplosive atmosfære på SDU.

I disse områder anvendes der i større eller mindre grad brandfarlige væsker eller brandfarlige gasser, eller det er områder, hvor der er store koncentrationer af brandbart støv.

Der er udarbejdet en særskilt rapport for disse områder, specialrapporten, hvor det fremgår hvilke områder, der er omfattet, hvor områderne er beliggende, samt hvilke særlige risici, der er ved området.

For nogle af områderne er der udført en særskilt zoneklassificering. Disse klassificeringer er vedlagt som bilag til specialrapporten.

# Vilkår for igangsættelse af forsøg

Den laboratorieansvarlige skal for at mindske risikoen for at farlige/uhensigtsmæssige forsøgsopstillinger tages i brug, sikre, at der foretages:

- Forudgående vurdering af risici og udpegning af foranstaltninger til at nedbringe risici.

- Kontrol og godkendelse af forsøgsopstilling.

- Instruktion af medarbejder i betjening af udstyr, i sikker adfærd, samt i nødværgeforanstaltninger.

## Forudgående vurdering af risici - ATEX-APV

Der skal udarbejdes særskilt arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene ved arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

ATEX-APV’en skal omfatte kortlægning og vurdering af:

- Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme samt varigheden heraf.

- Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.

- Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.

- De forventede konsekvensers omfang.

I de tilfælde, hvor der kan tages udgangspunkt i ovennævnte standarder og zoneklassifikationsrapporter for laboratorier og depot, er hovedparten af ATEX-APV’en gennemført, og der skal blot foretages konkrete vurderinger af de specifikke forhold.

Zoneklassifikationsrapporter og en skriftlig ATEX-APV med arbejdsmiljøgruppens påtegning opbevares i enheden, så de er tilgængelige for medarbejderne, og kan fremvises på forlangende af brandmyndigheder eller Arbejdstilsynet. De fælles Zoneklassifikationsrapporter for type 1 og 2 laboratorier samt depotrum kan endvidere findes elektronisk på SDUnet.

### Sandsynlighed for at eksplosiv atmosfære forekommer

Kortlægning og vurdering af eksplosionsrisici skal gennemføres af kompetente personer på eksplosionssikringsområdet, og med inddragelse af de ansatte og arbejdsmiljøgruppen.

SDU og NIRAS  har gennemført en kortlægning og vurdering af eksplosionsrisici i laboratoriernes og depoternes normale drift. Resultaterne er beskrevet i zoneklassifikationsrapporterne. På baggrund heraf er zoneklassifikationen og denne vejledning udarbejdet, hvori det er vist, at med de givne vilkår i zoneklassifikationsplanerne og i denne vejledning, vil der ikke i normal drift optræde eksplosionsfarlige områder på laboratorier og i depoter.

### Omfang af de forventede konsekvenser

Det kan ikke afvises, at der i den normale drift af laboratorier og depotrum vil kunne ske en antændelse af brandfarlige gasser eller dampe. Det er i klassifikationsrapporterne vurderet, at sandsynligheden herfor er acceptabel lille, og konsekvensen er minimal. Dannelsen af en eksplosionsfarlig atmosfære forudsætter svigt i ventilationen samtidigt med, at der sker et udslip og svigt af EX sikret udstyr i klassificerede zoner.

### Forhold, som instituttet skal afklare vedr. ATEX-APVen

Herunder beskrives de forhold som instituttet selv skal redegøre for.

Som en vejledning hertil henvises der til Arbejdstilsynets ”At-Vejledning Stoffer og Materialer – C.0.9 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære”, fra august 2005.

#### Sandsynlighed for at tændkilder vil være til stede:

Det skal sikres, at kemikalieskabe og depotrum, i det omfang der er oplag af brandfarlige væsker uden for Kemikalieskabe, ikke udgør en tændkilde. Elektriske installationer der er mærket med  II 3 G udgør ikke en tændkilde i normal drift i zone 2-områder. Er der ikke denne mærkeplade skal der laves en særlig vurdering af de enkelte installationer. Denne vurdering skal foretages af en kompetent person hos Teknisk service.

#### Laboratorieudstyr, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning:

I Zoneklassifikationsrapporterne er der taget højde for den normale brug af kemikalier i laboratorierne, herunder sammenblanding.

Områder, hvor der fremstilles, håndteres, bruges, oplagres og transporteres ustabile kemiske stoffer, er ikke omfattet af reglerne for ATEX. Årsagen hertil er, at ustabile kemiske stoffer, f.eks. nitrocellulose er omfattet af anden lovgivning.

For laboratorier kan fremstillingen af ustabile kemiske stoffer være kritisk, idet konsekvenserne ved eksplosion i stinkskabet kan være store. Derfor skal steder hvor der arbejdes med ustabile kemiske stoffer eller eksplosiver på laboratorierne, udarbejdes en særskilt risikovurdering, der skal tilgodese arbejdstagernes sikkerhed.

#### Øvrige forhold som der skal tages højde for:

Ved vurderingen af nye eller eksisterende anlæg og aggregater, skal der især tages hensyn til følgende driftsbetingelser:

Normale driftsvilkår, herunder vedligeholdelsesarbejder.

- Er der forhold ved det nye anlæg, som gør at der skal laves en fornyet risikovurdering?

- Er der i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder en særlig risiko for dannelse af eksplosionsfarlig atmosfære eller dannelse af nye tændkilder?

- Vedligeholdes tekniske installationer, herunder ventilationssystemer, gasinstallationer, stinkskabe mv. så risikoen for funktionsfejl minimeres?

Ibrugtagning og demontering

- Er der i forbindelse med indkøring af anlæg eller fjernelse af anlæg en særlig risiko for dannelse af en eksplosionsfarlig atmosfære eller dannelse af nye tændkilder?

Driftsforstyrrelser og forudselige funktionsfejl

- Hvis der optræder driftsforstyrrelse og/eller funktionsfejl skal det sikres, at fejl på anlæg, herunder stinkskabsalarmer, udbedres øjeblikkeligt, så fejl og alarmer ikke ignoreres

Fejlanvendelse, som med rimelighed kan forudses.

- Det skal sikres, ved instruktion, skiltning mv. at forventelige fejlanvendelser af apparater mv. begrænses mest muligt.

Skriftlige instrukser

- I det omfang anvendelsen af aggregater, som har indflydelse på sikkerheden, kræver instruktion af medarbejder, skal der udarbejdes skriftlige instrukser, som beskriver anvendelsen, nedlukning mv. af aggregaterne.

- Den skriftlige instruks skal fx beskrive hvilke tiltag der skal foretages hvis ventilationen svigter i Type 2 laboratorier eller Type 2 stinkskabe.

Varmt arbejde

- Hvis der i nærheden af eksplosionsfarlige områder udføres arbejde, som kan udgøre en tændkilde eller medføre en eksplosion skal Teknisk service give skriftlig tilladelse til at udfører varmt arbejde.

## Kontrol og godkendelse af forsøgsopstilling

Før arbejdssteder med områdermed risiko for eksplosiv atmosfære, tages i brug første gang, skal laboratorieudstyret og forsøgsopstillingens brand- og eksplosionssikkerhed som helhed kontrolleres.

Inden en forsøgsopstilling tages i brug, skal opstillingen godkendes af den laboratorieansvarlige eller en af denne udpeget kompetent person.

Godkendelsen skal ske på baggrund af denne vejledning, ATEX-APV’en og øvrige vurderinger af brand- og eksplosionsfare, sundhedsfare og det generelle arbejdsmiljø. En vejledende tjekliste til brug ved godkendelse er vedlagt som bilag 1.

## Instruktion af den forsøgsansvarlige

Den laboratorieansvarlige skal sikre, at den person som igangsætter et forsøg (den forsøgsansvarlige) har de rette kompetencer. Den forsøgsansvarlige skal som minimum have erhvervet sig kompetencer i forhold til ATEX, samt have udleveret og gennemgået ATEX-folderen omkring vilkår for arbejde med brandfarlige væsker og gasser i laboratoriet.

# ATEX-folder

Folderen til medarbejdere i laboratorierne er et sammendrag af zoneklassifikationsrapporterne og denne vejledning. Folderen informerer om vilkår for arbejde i de to typer laboratorier samt oplagsregler for depotrum med brandfarlige kemikalier.

Når de opstillede vilkår i folderen, følges vil risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære være sammenlignelig og acceptabel i forhold til det arbejdsmiljø, man ellers kan forvente at have i normal drift.

# Skiltning af laboratorier og Ex-områder

Ved indgang til laboratoriet skal der være opsat skiltning om ATEX-laboratorietype henvisning til hvor vilkårene for arbejdet i laboratoriet er oplistet kan findes. Dette kan evt. være i form af SDU´s lille folder om ATEX.

## Laboratorieskiltning

Ved indgangen til alle laboratorier hvor der håndteres brandfarlige væsker i stinkskabe, skal der på døren fremgå, hvilken laboratorie-type laboratoriet er udført efter. Dette gøres med blå skilte, der viser om der generelt må anvendes 1 eller 5 liter brandfarlig væske i stinkskabene.

Hvis laboratoriet er skiltet som et Type 1 laboratorie, skal der på et stinkskab, der er beregnet til omhældning og udført efter Type 2 laboratoriebestemmelserne, være markeret, at det er tilladt at omhælde og anvende op til 5 liter brandfarlig væske.

## EX-skiltning

Områder, hvor der kan være risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære, skal ved døren skiltes med et EX-advarselsskilt.

Dette gælder på kemikalieskabe og ved alle indgange til depotrum med kemikalieopbevaring uden for kemikalieskabe.

I depotrum med mange kemikalieskabe kan der opsættes EX-advarselsskilte med underteksten ”I alle kemikalieskabe”. Skiltet skal opsættes ved alle døre ind til depotrummet.

# Totyper laboratorier for forsøg

De vilkår som stilles til indretningen og brugen af laboratoriet, skal matche den iboende risiko ved laboratoriearbejde på SDU. Arbejdes der med meget begrænsede mængder af fx opløsningsmidler, er risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære begrænset, og kravene omkring arbejdsproceduren tilsvarende begrænset. Arbejdes der med brandfarlige gasser og store mængder brandfarlige væsker, er der en høj risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære. Vilkårene for arbejdet bliver dermed også skrappere både mht. krav om ekstra sikker ventilation og brug af særligt EX-udstyr.

Den iboende risiko ved laboratoriearbejdet opdeles i toniveauer. For at give personer der arbejder med forskellige iboende risici den samme grad af sikkerhed imod dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære, indrettes der på SDU totyper laboratorier, som hver opfylder forskellige indretningsmæssige vilkår. Der er også forskellige driftsvilkår for hver af de to typer laboratorier.

De to laboratorietyper betegnes:

- ”Type 1 Laboratorier” for arbejde med begrænset iboende risiko

- ”Type 2 Laboratorier” for arbejde med normal iboende risiko

Vilkår for indretning og brug af de ovenstående to typer laboratorier beskrives i de efterfølgende afsnit.

## Indretningskrav til laboratorier

Type 1 laboratorier indrettes uden særlige krav, idet der i denne type laboratorier kun er en meget begrænset iboende risiko forbundet med laboratoriearbejdet.

Type 2 laboratorier indrettes således, at der centralt i laboratoriet er mulighed for at afbryde strømmen til de strømudtag, som er placeret på stinkskabet. Derved vil de nærmeste tændkilder kunne fjernes i tilfælde af ventilationssvigt, spild eller andre utilsigtede hændelser.

## Vilkår for brug af laboratorierne

Vilkår for arbejde i de to typer laboratorier er sammenfattet herunder.

Generelle vilkår:

- Åben håndtering af brandfarlige væsker må kun ske i stinkskab.

- Der må kun forefindes brandfarlige væsker i forbindelse med igangværende forsøgsopstillinger.

- Brandfarlige væsker skal opbevares i velventilerede kemikalieskabe (Zone 2).

- Faste gasforbrugende apparater (f.eks. gaskromatografer) skal tilsluttes en af Teknisk service godkendt trykfast gasinstallation.

- Bunsenbrændere skal efterses umiddelbart inden brug.

- Oplagring af trykflasker (fx reserveflasker) skal ske i dertil indrettede depotrum.

- Trykflasker, som hyppigt er i brug på laboratoriet, kan opbevares på laboratoriet. Benyttes trykflaskerne med større intervaller end 2 uger, skal de opbevares i dertil indrettede depotrum.

Hvis der i forsøgsopstillinger arbejdes med brandfarlige væsker i lukkede beholdere, anses disse ikke for en risiko mht. afdampning. Derfor regnes indholdet af lukkede beholdere ikke med.

Type 1 Laboratorium:

Særlige vilkår for arbejde i type 1 laboratorier

- Der må maksimalt foregå åben håndtering af 1 liter brandfarlig væske pr. forsøg.

- Maksimal størrelse af åbne beholdere er 1 liter.

- Brandfarlig gas må kun anvendes ved:

  - Midlertidig manuel aftapning af max 1,0 l brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt, der foretages en særskilt ATEX-vurdering. Der må ikke være åben ild eller varme overflader i stinkskabet og ventilationen skal køre ved fuld styrke.

- Ved ventilationssvigt standses forsøget og udslip begrænses (fx ved at lægge låg på beholder og lukke stinkskabslåge).

- Forsøg kan køre uden opsyn – også nætter og weekender.

- Der kan i Type 1 laboratorier opstilles et stinkskab, der er udført efter bestemmelserne for Type 2 laboratorier, så det er muligt at foretage omhældning fra emballager på op til 5 liter, til mindre beholdere på maksimalt 1 liter. Arbejde i stinkskabe, der er udført efter bestemmelserne for Type 2 laboratorier, må kun foregå ved opsyn. Ønsker enheden et Type 2 stinkskab, skal der udarbejdes en kvalitativ risikovurdering, der redegør for, at opstillingen af Type 2 stinkskabet kan nedbringe andre risici (som fx kortere transportafstande for de brandfarlige væsker). Denne risikovurdering skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold for det enkelte laboratorie og fremsendes til Teknisk Service, 8888@sdu.dk sammen med anmodning om at etablere eller kontrollere de nødvendige tekniske forudsætninger.

Type 2 Laboratorium:

Særlige vilkår for arbejde i Type 2 laboratorier

- Der må maksimalt foregå åben håndtering af 5 liter brandfarlig væske pr. forsøg.

- Max størrelse af åbne beholdere er 5 liter.

- Brandfarlig gas må kun anvendes ved:

  - Midlertidig manuel aftapning af max 1,0 l brandfarlig gas ved 1 atm. til beholder/ballon i stinkskab. Gassen skal forbruges umiddelbart efter aftapningen så den eksplosionsfarlige atmosfære fjernes så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt, skal der foretages en særskilt ATEX-vurdering. Der må ikke være åben ild eller varme overflader i stinkskabet, og ventilationen skal køre ved fuld styrke.

- Ved ventilationssvigt standses forsøget og udslip begrænses (fx ved at lægge låg på beholder og lukke stinkskabslåge så meget som muligt). Strømmen til stinkskabets udtag afbrydes (manuelt ved afbryder).

- Den forsøgsansvarlige eller en af denne instrueret person skal overvåge forsøget – også nætter og weekender!

Zoneklassificering i laboratorierne, både Type 1 og 2:

Uklassificeret i hele laboratoriet.

Kemikalieskabe klassificeres til Zone 2 inden for skabet.

## Brug af brandfarlige væsker

Generelt skal brugen af brandfarlige væsker ske med omtanke og kun i stinkskabe. Mange ulykker med brand og eksplosioner sker på grund af uforsigtighed med brandfarlige væsker.

Zoneklassifikationen dækker alle væsketyper uanset flammepunkt. For at gøre brugen af rapporterne så enkel som mulig, skelnes der derfor ikke imellem de enkelte væskers flammepunkter. Alle væsker med et flammepunkt under 40 oC eller væsker som opvarmes til indtil 10 oC under flammepunktet regnes med som en brandfarlig væske, hvorfra der kan dannes en eksplosionsfarlig atmosfære.

Der vil være apparater, som ikke kan opstilles i stinkskabe, fx HPLC-analyseapparater mv. Disse skal placeres under effektivt punktsug af hensyn til sundhedsfare, men udgør ikke nogen risiko mht. fare for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære, fordi afdampningen fra apparaterne er minimal.

I laboratorierne arbejdes der ofte med åben ild og varmekilder. For at undgå antændelse af de brandfarlige væsker, skal brugen af varmekilder og opvarmning af brandfarlige væsker ske med stor forsigtighed.

Omhældning af brandfarlige væsker må ikke ske, mens der er åben ild i stinkskabet, eller når der er andre varmekilder i brug, fx varmeblæsere mv.

Flydende kemisk affald vil ofte være en blanding af flere kemikalier med forskellige flammepunkter. For at undgå tvivl bør affaldet betragtes som en brandfarlig væske, så der udvises stor omtanke i forbindelse med affaldshåndteringen.

I Type 1 laboratorier er mængdebegrænsningen sat til 1 liter brandfarlig væske i åbne beholdere. Med denne begrænsning vil der uafhængigt af væsketypen ikke dannes nogen farlig eksplosiv atmosfære, selv om ventilationen afbrydes. Derfor er der ikke opsynspligt. Hvis der i forsøgsopstillinger arbejdes med brandfarlige væsker i lukkede beholdere, anses disse ikke for en risiko mht. afdampning. Derfor regnes indholdet af lukkede beholdere ikke med. I type 1 laboratorier kan der opsættes et stinkskab efter bestemmelserne i rapporten for type 2 laboratorier. Dette stinkskab må dog alene anvendes til omhældning fra 5 liters emballager til mindre beholdere, så de kan anvendes i stinkskabe udført efter bestemmelserne i rapporten for type 1 laboratorier.

I Type 2 laboratorier er mængdebegrænsningen sat til 5 liter brandfarlig væske i åbne beholdere. Hvis der skulle ske ventilationssvigt, spild eller anden utilsigtet hændelse, er det nødvendigt, at der reageres umiddelbart ved, at forsøget stoppes og afdampning fra åbne beholdere stoppes. Muligheden for at gribe ind medfører et krav om opsynspligt, når der gennemføres forsøg i Type 2 laboratorier. Opsynspligten er beskrevet nærmere i det efterfølgende. Hvis der i forsøgsopstillinger arbejdes med brandfarlige væsker i lukkede beholdere, anses disse ikke for en risiko mht. afdampning. Derfor regnes indholdet af lukkede beholdere ikke med.

## Brug af brandfarlige gasser

Generelt kan brandfarlige gasser benyttes i laboratorier, når dette sker med omtanke og på de vilkår, som opstilles her. Brugen af brandfarlig gas skal i Type 1 og 2 laboratorier ske manuelt ved, at der aftappes direkte fra trykflasken til beholder/ballon i stinkskabet. Når aftapningen er overstået, lukkes der for gastilførslen direkte på flaskeventilen. Gassen skal benyttes umiddelbart efter aftapningen, og der må ikke være åben ild eller varme overflader i stinkskabet, når der aftappes, og imens gassen er i beholderen/ballonen.

For at hindre eventuelle skader som følge af en antændelse af gasserne er grænsen for brug af gasser sat til 1,0 liter brandbar gas ved 1 atm i Type 1 og 2 laboratorier.

Kan forsøget med brandfarlige gasser ikke holdes inden for stinkskabet, skal der i hvert enkelt tilfælde laves en særlig zoneklassificering af opstillingen. En særskilt zoneklassifcering skal ske gennem Teknisk Service.

Forsøgsopstillinger med automatisk aftapning skal godkendes af den laboratorieansvarlige. Er der tvivl om sikkerheden kan der tages kontakt til Teknisk service, som kan formidle kontakt til relevante samarbejdspartnere med speciale i brand- og eksplosionssikring.

Faste forsøgsopstillinger som er tilsluttet faste gasinstallationer, fx gaskromatografer mv. kan indrettes uden for stinkskabe, når gastilførslen kører i fuldsvejste rør, og når det gasforbrugende apparat er indrettes således, at der ved lækager mv. afbrydes for gastilførslen.

Hvis analyseapparatet ikke har en funktion, så den kan detektere lækager i apparatet, er det nødvendigt at opstille en gasdetektor, som ved detektering af brandfarlig gas i rummet afbryder for gastilførslen.

De trykfaste installationer efterses og trykprøves af montøren årligt eller efter installationsfirmaets forskrifter. Teknisk service kontaktes, hvis der er tvivl om en gasinstallation lever op til kravene.

Brug af bunsenbrænder tilkoblet det centrale gasanlæg kan ske, når bunsenbrændere efterses inden ibrugtagning. Defekte brændere skal øjeblikkeligt erstattes af nye. Ved svigt i ventilationen i laboratorierne, hvor brænderne er opstillet, stoppes gastilførslen automatisk.

# Zoneklassificerede områder

Når de angivne krav og arbejdsvilkårene overholdes i den givne type laboratorium, er det ikke sandsynligt, at der i normal drift vil dannes en eksplosiv atmosfære i selve laboratoriet, og laboratoriet er således et uklassificeret område iht. ATEX-reglerne.

Eventuelle klassificerede områder skal indrettes, så der ikke sker antændelse af en eventuel eksplosiv atmosfære. Kemikalieskabene er indrettet således, at der ikke i normal drift dannes tændkilder. Tændkilder må ikke indføres i kemikalieskabene. Er der behov for fx ekstra lys, varme mv. må dette kun finde sted efter tilladelse fra producenten, Teknisk service og når udstyret lever op til kravene beskrevet i zoneklassifikationsrapporten.

Er der tvivl om, hvorvidt kemikalieskabene er indrettet til formålet kan Teknisk service konsulteres.

Hvis hele depotrum klassificeres pga. oplag uden for kemikalieskabe, skal elektriske installationer udføres som særligt sikrede installationer, så de ikke kan udgøre tændkilder. Kontakt Teknisk service hvis hele eller dele af rum skal indrettes til Zone 2.

Laboratorierne er uklassificeret områder, fordi alt arbejde med brandfarlige væsker og gasser foregår i stinkskabe.

Stinkskabene er også uklassificeret område fordi der heri – i den normale drift – ikke dannes en farlig eksplosiv atmosfære. Når der håndteres brandfarlige væsker og gasser, vil der altid dannes en atmosfære, som kan antændes. Men med de opstillede vilkår om ventilation, mængdebegrænsninger, opsyn mv. er risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære acceptabel lille. Men agtpågivenhed er altid påkrævet i laboratorierne.

# Opbevaringsregler for brandfarlige væsker og -gasser

Herunder redegøres for zoneklassifikationsrapporten for depotrum og kravene til opbevaring af brandfarlige væsker og gasser på institutterne.

## Zoneklassifikationsrapport for depotrum

Der er udarbejdet en zoneklassifikationsrapport for kemikaliedepotrum, hvori der redegøres for risikoen for dannelse af en eksplosionsfarlig atmosfære.

I rapporten opstilles vilkår for indretning og brug af depotrummene. Opbevares der kemikalier uden for velventilerede kemikalieskabe, skal depotrummene indrettes, så der tages højde for risikoen for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære i hele rummet.

Det forudsættes, at kemikalie skabene er velventilerede og indrettet til kemikalieopbevaring.

Kravene til elektriske installationer mv. afklares med Teknisk service.

Vilkårene er opstillet herunder:

Kemikaliedepot:

Anvendelsesområde:

- Kemikalieskabe på laboratorier.

- Kemikalieskabe i depotrum for kemikalier.

- Oplag uden for kemikalieskabe i depotrum.

Begrænsninger:

- Det er forudsat, at der ikke er back-up på ventilationen (i modsat fald vil det være uklassificeret).

- Omhældning og aftapning må kun ske i stinkskab.

Zoneklassificering:

- Generelt Zone 2 i kemikalieskabe.

- Zone 2 i hele kemikaliedepotrummet ved opbevaring af brandfarlige væsker og gasser uden for ventilerede skabe.

## Opbevaring i forbindelse med forsøg

Kemikalier, som bruges ved forsøget, skal i videst muligt omfang opbevares i kemikalieskabe, men kan lejlighedsvis henstilles i stinkskabe, når dette sker i forbindelse med gennemførelse af forsøget.

Kemikalier, som ikke umiddelbart benyttes i forsøget, skal opbevares i kemikalieskabe. Efter arbejdets ophør skal kemikalier stilles tilbage i kemikalieskabet. Kemikalieskabene er forsynet med ventilation, der hindrer ophobning af farlige dampe.

Begrænsninger i mængden af brandfarlige væsker relaterer sig til risikoen for afdampning fra åbne beholdere. Det forudsættes derfor, at affaldsbeholdere placeres så de ikke kan vælteog udgøre en væsentlig risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære. Når der ikke arbejdes i stinkskabet, skal affaldsbeholderen være lukket.

## Oplagsregler for brandfarlige væsker.

De lovmæssige bestemmelser om opbevaring af brandfarlige væsker er beskrevet i ”Tekniske forskrifter for brandfarlige og brandbare væsker”, udsendt af Beredskabsstyrelsen den 6. december 2016.

Oplag der er etableret før denne dato er omfattet af de regler, der var gældende på etableringstidspunktet.

Brandfarlige væsker inddeles efter flammepunkt i tre klasser I, II og III.

Mængden af brandfarlige væsker opgøres ved at omregne væskerne til oplagsenheder, som tælles sammen. Følgende er definitionen af 1 Oplagsenhed (OE):

1 OE: 	1 liter af klasse I 	Klasse I: flammepunkt < 23 oC

eller 	5 liter af klasse II 	Klasse II: 23 C ≤ flammepunkt ≤ 55 oC

eller 	50 liter af klasse III. 	Klasse III: 55 C < flammepunkt ≤ 93 oC

Væsker med flammepunkt over 93 oC er brandbare væsker.

Oplagsgrænser i laboratorierne på SDU

Der er to krav til opbevaringsgrænserne:

- I hvert laboratorium må der opbevares 50 OE, når laboratoriet er et selvstændigt rum adskilt fra gang og andre rum med en massiv dør klassificeret som mindst EI230 eller tilsvarende.

- Der må højest opbevares 800 OE totalt i en brandsektion.

Depotrum for opbevaring af brandfarlige væsker, der er placeret i forbindelse med eller i laboratorierne regnes også med i den totale mængde på 800 OE. Centrallagre regnes ikke med, da der gælder særlige regler for disse rum.

Teknisk service er behjælpelig med at afklare, hvor brandsektionsadskillelserne er placeret.

## Opbevaring af brandfarlige gasser

I laboratoriet må der opbevares de nødvendige gasflasker for forsøgene, uanset om de indeholder brandfarlige gasser eller ej. Der må ikke være et egentligt oplag af trykflasker på laboratorierne, så reserveflasker skal opbevares i et særligt depotrum for trykflasker.

Trykflasker som opbevares på laboratorierne skal sikres i mod væltning med kæde eller lignende. Trykflaskerne må ikke udsættes for stærk varme fra ovne mv. Når aftapning af gassen er færdig, skal flasken lukkes på flaskeventilen.

Trykflasker, som hyppigt er i brug, kan opbevares på laboratoriet. Benyttes trykflaskerne med større intervaller end 2 uger, skal de opbevares i dertil indrettede depotrum. Teknisk service kan være behjælpelig med udpegning af godkendte depotrum for trykflasker.

# Sikkerhedsskiltning og information

Det er det enkelte institut, og den eventuelle laboratorieansvarlige, der er ansvarlig for, at den rette sikkerhedsskiltning er opsat.

## Laboratorie skilte

Ved indgangen til alle laboratorier, hvor der håndteres brandfarlige væsker i stinkskabe, skal der på døren fremgå hvilken ATEX-type laboratoriet er udført efter. Dette gøres med blå skilte der viser om der generelt må anvendes 1 eller 5 liter brandfarlig væske i stinkskabene.

Hvis laboratoriet er skiltet som et Type 1 laboratorium, skal der på eventuelt stinkskab, der er beregnet til omhældning og udført efter Type 2 laboratorie bestemmelserne være markeret at det er tilladt at omhælde op til 5 liter brandfarlig væske.

## EX-skilte

Der skal skiltes med ”EX” ()følgende steder:

- Ved døre ind til kemikalieskabe på laboratorierne.

- Ved alle døre ind til kemikaliedepotrum, hvor der sker opbevaring af brandfarlige væsker uden for kemikalieskabe.

I depotrum med mange kemikalieskabe kan der opsættes

EX-advarselsskilte med underteksten ”I alle kemikalieskabe”.

Skiltet skal opsættes ved alle døre ind til depotrummet.

## Informationsskilte om laboratorietyper

Vilkårene for arbejde i det enkelte laboratorium skal oplyses via skiltning ved indgangen til laboratorierne. Derved kan de ansatte se hvilke arbejdsvilkår og adfærdsregler, der gælder for det aktuelle laboratorium.

Instituttet kan med fordel kontakte Teknisk service for tegningsmateriale, hvorpå der til instituttets interne information kan oplyses om indbyrdes placering af de forskellige laboratorietyper.

# ATEX informationsfolder

Enhver medarbejder og studerende, der udfører arbejde med risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære, skal være instrueret i dette arbejde og skal have udleveret og gennemgået ATEX informationsfolderen.

Det er instituttets ansvar at sørge for, at medarbejdere og studerende instrueres på kvalificeret vis.

ATEX informationsfolderen informerer om vilkårene for arbejde i laboratorierne, og skal være tilgængelig for medarbejdere og studerende.

Instituttets arbejdsmiljøgruppe tager stilling til, hvor fysiske eksemplarer af folderen opsættes, og hvor mange eksemplarer, der vil være relevante.

Sikkerhedsskilte, foldere og holdere kan bestilles hos Print & Sign.

## Vilkår under drift af forsøg

Når forsøg med risiko for dannelse af eksplosiv atmosfære er i drift, har den laboratorieansvarlige ansvaret for at de sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold kontrolleres og udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt; herunder om vilkårene for forsøgenes udførelse efterleves.

## Opsynspligt i Type 2 laboratorier

Forsøg med en normal iboende risiko gennemføres i Type 2 laboratorer. For at hindre dannelsen af en farlig eksplosiv atmosfære er det nødvendigt, at den forsøgsansvarlige er til stede under hele den del af forsøget, der omfatter åben håndtering af brandfarlige væsker eller gasser.

Den laboratorieansvarlige skal sikre at den forsøgsansvarlige er bekendt med opsynspligten, og ved hvordan der skal handles ved uheld, ventilationsstop, spild og lignende.

Hvis den forsøgsansvarlige ikke kan være til stede under hele forsøget, kan overvågningen foretages af en anden kyndig person, som er blevet instrueret grundigt i procedure for afbrydelse af forsøget mv.

## Ordensregler

Laboratoriet skal holdes rent og ryddeligt.

Der må kun være de nødvendige opstillinger for det aktuelle forsøg. Opstillinger fra tidligere eller fremtidige forsøg må ikke være til stede i stinkskabet, hvor der arbejdes. Dette er for at sikre, at der bliver ryddet op efter hvert forsøg, at der ikke efterlades kemikalier mv. i gamle opstillinger og for at sikre, at der er tilstrækkeligt arbejdsrum omkring det aktuelle forsøg, således at risikoen for spild og uheld reduceres.

## Affaldshåndtering

Det forudsættes, at affaldsbeholdere placeres hensigtsmæssigt, på et plant underlag så væltning, spild og andre utilsigtede hændelser undgås. Derved mindskes risiko for dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære. Når der ikke arbejdes i stinkskabet, skal affaldsbeholderen være lukket.

Kemikalierester skal behandles som brandfarlige væsker for at være sikker på, at kemikalieresterne behandles og opbevares forsvarligt. Opmærksomheden henledes på oplagsreglerne mht. oplagsmængder, håndtering mv.

# Vilkår under afvigelser

Ved ventilationssvigt, spild eller andre utilsigtede hændelser, skal risikoen for eksplosion fjernes:

- Forsøget stoppes.

- Åbne, afdampende overflader lukkes med låg eller lignende således, at udslip af brændbare dampe stoppes.

- Lugen på stinkskabet lukkes.

- Strømmen til stinkskabets eludtag afbrydes (manuelt ved nødafbryder). (Kun stinkskabe udført efter bestemmelserne for Type 2 laboratorier).

- Trykflasker lukkes på flaskeventilen.

Hvis forholdene ikke længere er under kontrol, skal instituttets lokale brand- og beredskabsplan følges.

SDU’s fælles alarmprocedure er:

# Definitioner

ATEX	Forkortelse af det franske ”ATmosphere EXplosible”.

ATEX-APV	En udvidet arbejdspladsvurdering (APV) som omhandler de foranstaltninger (tekniske og administrative) som virksomheden opstiller for at beskytte medarbejderne imod en farlig eksplosiv atmosfære.

ATEX-direktiv	Kaldenavn for EU-direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedr. forbedringer af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære.

ATEX-folder	Folder med oplistning af vilkår for arbejde i laboratorier og krav til oplag af kemikalier i depotrum. Folderen skal være tilgængelig ved laboratorier og depoter så medarbejdere, herunder studerende, altid kan orientere sig om vilkårene for håndteringen af brandfarlige væsker og –gasser.

ATEX lovgivning	Områder hvor der kan opstå eksplosive atmosfærer er omfattet af Beredskabsstyrelsesns bekendtgørelse nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder  og Arbejdstilsynets Bekendtgørelse af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære.

ATEX-vejledning	Denne ATEX-vejledning henvender sig til laboratorieansvarlige, arbejdsmiljøgruppen mv. som skal bistå medarbejdere med at opfylde vilkårene for arbejde i laboratorier og opbevaring af kemikalier.

Brandfarlige væsker	Væsker med flammepunkt under 93oC.

Brandbare væsker	Væsker med flammepunkt over 93oC.

Den laboratorieansvarlige	Den der er praktisk ansvarlig for at et kemikalieforsøg, laboratorieanalyse, værkstedsaktivitet etc. planlægges og udføres.

Driftsorganisationen	Teknisk service og Plan & Byg, SDU.

Flammepunkt	Den temperatur hvorved en væske afgiver antændelige dampe.

Laboratorietyper	”Type 1 Laboratorier” for arbejde med begrænset iboende risiko.

”Type 2 Laboratorier” for arbejde med normal iboende risiko.

Vilkårene for arbejde i de forskellige typer laboratorier er beskrevet i zoneklassifikationsrapporten og sammenfattet i denne ATEX-vejledning og i ATEX-folderen.

Normal drift	Normal drift er, når et anlæg, laboratorium mv. anvendes indenfor dets beregnede anvendelsesområde. Zoneklassifikationen omfatter kun forhold i normal drift, hvilket vil sige, at der ikke tages hensyn til f.eks. brud på faste rørinstallationer, indkøring af anlæg, anvendelse af andre produkter end forudsat, uheld mv. Forventelige uheld, som spild mv. er dog omfattet lige som opstart/nedlukning af anlæg er omfattet.

Oplagsenhed		Følgende er definitionen af 1 Oplagsenhed (OE):

1 OE:   1 liter af klasse I 	Klasse I: flammepunkt < 23 oC

Eller    5 liter af klasse II 	Klasse II: 23 oC ≤ flammepunkt ≤ 55 oC

eller   50 liter af klasse III. 	Klasse III: 55 oC < flammepunkt ≤ 93 oC

Ventilerede kemikalieskabe	Kemikalieskab hvor der er et luftskifte alle steder i skabet på min. 2 gange i timen.

Zoner	De klassificerede områder inddeles efter, hvor hyppigt en eksplosiv atmosfære kan forventes at forekomme i normal drift. Zonerne er:

Zone 0: Områder, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåger med luft.

Zone 1: Områder, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis, forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåger med luft.

Zone 2: Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift, forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brændbare stoffer i form af gas, dampe eller tåger med luft, eller hvis dette sker, da kun i korte perioder (forventelige uheld som spild mv.)

Zone 20: Områder, hvor der uafbrudt eller i lange perioder eller ofte forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv.

Zone 21: Områder, hvor det kan forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis, forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv.

Zone 22: Område, hvor det ikke forventes, at der ved normal drift, forekommer eksplosiv atmosfære i form af en sky af brændbart støv, eller hvor forekomsten, hvis det sker, kun er af kort varighed. (forventelige uheld som spild mv.)

Zoneklassifikations-

rapport 	Dokumentationsrapport hvori der redegøres for udslipskilder, ventilationsforhold, hyppighed og varighed af eksplosionsfarlig atmosfære samt udstrækning af den eksplosionsfarlige atmosfære.

Åbne beholdere	Beholder hvor der er en fri væskeoverflade, hvorfra der kan ske afdampning til omgivelserne.

Åben håndtering	Håndtering af brandfarlige væsker hvor der er en fri væskeoverflade, enten i en skål eller lignende, eller ved omhældning.

# Bilag 1 – Tjekskema til brug for godkendelse af forsøg

Tilrettelæggelse af forsøg

- Er der udarbejdet ATEX-APV?

- Er der truffet forebyggende foranstaltninger; fortrinsvis rettet mod kilden og kollektivt virkende?

- Er forsøgsopstillingen godkendt af den laboratorieansvarlige?

Instruktion

- Er medarbejderen instrueret i arbejdet med farlige stoffer og risiko for dannelse af eksplosionsfarlig atmosfære?

- Har medarbejderen kendskab til hvordan der skal handles under nødværge, f.eks. hvis ventilationen afbrydes, der spildes eller der sker andre utilsigtede hændelser, som kan medføre dannelse af en farlig eksplosiv atmosfære?

- Er det en kompetent person, som overvåger forsøg i Type 2 laboratorier?

Brandfarlige væsker

- Er ubrugte kemikalier placeret i kemikalieskabet?

- Opbevares der på laboratoriet mere end 50 oplagsenheder brandfarlige væske?

- Opbevares der i brandsektionen mere end 800 oplagsenheder brandfarlige væsker?

- Er affaldsbeholdere tømt inden forsøget igangsættes? Efter arbejdets ophør bortskaffes affald.

- Er affaldsbeholdere lukkede og placeret forsvarligt så spild, væltning mv. hindres?

- Er alle kemikalier mærket iht. mærkningsreglerne?

Gasinstallationer

- Er gasinstallationer godkendt af Teknisk Service?

- Aftappes der mere end 1,0 liter brandbar gas skal der foretages en særskilt ATEX-vurdering.

- Er trykflasker, som ikke skal bruges inden for 2 uger, flyttet til depotrum for gasoplag?

- Er bunsenbrændere kontrolleret inden ibrugtagning? Defekte brændere kasseres.

Ventilation

- Kontroller at ventilationssystemet fungerer.

- Kontroller at suget i stinkskabet virker. Ved alarm på stinkskabet stoppes forsøg.

Ordensregler

- Kontroller, at der ikke findes forsøgsopstillinger fra tidligere eller fremtidige forsøg i stinkskabet.

- Er åben ild og varme overflader (f.eks. varmepistol) fjernet fra stinkskabet, når der håndteres brandfarlige væsker eller gasser (f.eks. omhældning og aftapning)?

- Er opstillinger uden for stinkskab begrænset til lukkede systemer under punktsug. (f.eks. HPLC-analyseapparater mv.)?

- Er laboratorierne holdt rene og ryddelige?

- Er defekt laboratorieudstyr kasseret?

- Er forsøgene hensigtsmæssigt indrettet mht. arbejdsmiljø (løft, arbejdsstillinger mv.)?

Valg af laboratorium

- Må laboratoriet benyttes til det ønskede forsøg, jf. begrænsninger i brugen af Type 1 og Type 2 laboratorier?

- Er det muligt at afbryde strømmen til stinkskabene i Type 2 laboratorier?

Vedligeholdelsesarbejder mv.

- Foretages der vedligeholdelsesarbejder, f.eks. varmt arbejde (svejsning mv.)?

- Er der givet skriftlig tilladelse fra Teknisk service?

# Text boxes

Generelt om Zone 1 og 2- områder

I et Zone 1 område kan det forventes, at der ved normal drift lejlighedsvis forekommer eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af brandfarlige stoffer i form af gas, dampe eller tåger med luft. Ofte dannes den farlige atmosfære på grund af brugen af stoffer, spild, utætheder i samlinger mv.

I et Zone 2 område er der kun sjældent og i korte perioder en farlig eksplosiv atmosfære. Ofte dannes den farlige atmosfære på grund af spild, utætheder i samlinger ol. Atmosfæren er i form af gas, dampe eller tåger dannet pga. afdampning og gasudslip.

Tændkilder skal fjernes i Zone1 og 2-områder. 
Dette sikres ved at elektrisk udstyr er EX-mærket med  II 1 G, II 2 G eller II 3 G for zone 1 og II 3 G for zone 2.

Indgangen til zone 1 og 2 områder mærkes med