# Zoneklassifikationsrapport

# For kemikaliedepot

# Syddansk Universitet

Juni 2019

|  | Beskrivelse Zoneklassifikationsrapport for Syddansk Universitet | Jobnummer 08.959.00.01 |
| --- | --- | --- |
| Revision | Dato | Filnavn | Kemikaliedepoter_xx-01-2012.doc |
| Udgave | 01/08/08 | Beskrivelse | Klassificering af depoter med eksplosionsfarlig atmosfære. |
|  |  |  | Udfærdiget af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn | Ing. Lars Hetmar Brandingeniør | Civ.ing. Peter Bek Brandingeniør | Afd. leder Civ.ing F.B Steffensen Master of Fire Safety Engineering |
|  |  | Underskrift |  |  |  |
| Rev. | 17/07/08 | Beskrivelse | Der er kun foretaget mindre redaktionelle ændringer, så rapporten dækker alle SDUs kemikaliedepotrum i tilknytning til laboratorierne. |
|  |  |  | Udfærdiget af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn | Civ.ing. Peter Bek Brandingeniør | Ing. Lars Hetmar Brandingeniør | Civ.ing. Peter Bek Brandingeniør |
|  |  | Underskrift |  |  |  |

| Rev. | 07/03/12 | Beskrivelse | Dato opdateret |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Udfærdiget af | Kontrolleret af | Godkendt af |
|  |  | Navn | Ing. Rasmus W. Møller Brandingeniør | Civ.ing. Peter Bek Brandingeniør | Ing. Rasmus W. Møller Brandingeniør |
|  |  | Underskrift |  |  |  |

Indholdsfortegnelse

1	Sammenfatning	4

2	Indledning	5

3	Lovgrundlag, Standarder og dokumentationskrav	6

3.1	Lovgrundlag	6

3.2	Standarder og vejledninger	6

3.2.1	Harmoniserede standarder	6

3.2.2	Vejledninger og forskrifter	7

4	Beskrivelse af depotrum	8

4.1	Kemikalieskabe på de enkelte laboratorier	8

4.2	Kemikaliedepotrum på institutterne	9

4.3	Centrallager for kemikalier i tilknytning til institutterne i Odense	9

4.4	Solventrum	10

4.5	Ventilationsforholdene	10

4.6	Opbevaring af brandfarlige væsker på depoterne	10

4.6.1	Inddeling af brandfarlige væsker i klasser og oplagsenheder	10

4.6.2	Oplagsgrænser i laboratorierne på SDU	10

5	materialedata	11

6	Zoneklassifikation	12

6.1	Generelt	12

6.2	Depotets udslipskilder	12

6.3	Ventilationsforhold	13

6.3.1	Generel beskrivelse	13

6.3.2	Ventilation i depoterne	13

6.4	Zoneklassifikation og udstrækning efter DS/EN 60079-10-1	13

6.5	Afmærkning af klassificerede områder	13

6.6	Tændkilder i de klassificerede områder	14

6.7	Beskyttelsesforanstaltninger for begrænsning af virkning af eksplosion	14

7	Konklusion	15

8	referencer	16

9	Bilag A: Produktdatablad	17

10	BIlag B: skema over udslipskilder	21

# Sammenfatning

For kemikaliedepoter, der indrettes som beskrevet i denne rapport, gælder nedenstående vilkår, som er fastlagt ud fra en konkret vurdering iht. Beredskabsstyrelsens bek. 590 af 26. juni 2003 om zoneklassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Kemikaliedepot:

Anvendelsesområde:

- Ventilerede kemikalieskabe på laboratorier

- Ventilerede kemikalieskabe i depotrum for kemikalier

- Oplag uden for ventilerede kemikalieskabe i depotrum

Begrænsninger:

- Der sker ikke omhældning eller aftapning i/ved kemikalieskabene

- I solvent rummet må der kun oplagres uanbrudte beholdere

Det forudsættes, at kemikalieskabene er velventilerede og indrettet til kemikalieopbevaring.

Zoneklassificering:

Generelt zone 2 i kemikalieskabe

Zone 2 i hele kemikaliedepotrummet ved opbevaring af brandfarlige væsker og gasser uden for ventilerede skabe.

Solventrummet vil være uklassificeret, da der kun oplagres uanbrudte beholdere.

# Indledning

Syddansk Universitet drifter uddannelse og forskning og har til huse flere steder i Danmark. På SDU’s institutter er der flere steder laboratorier og øvelsesfaciliteter for såvel fastansatte forskere som studerende. I de fleste laboratorier er der opstillet et kemikalieskab til opbevaring af de kemikalier, der anvendes i laboratoriet.

Derudover er der i tilknytning til laboratorierne en række decentrale depoter til opbevaring af forskellige væsker, gasser og faste stoffer. Det kan være stoffer, der ikke anvendes ofte, eller stoffer der ønskes et større oplag af.

Denne zoneklassifikationsrapport omfatter de kemikalieskabe i laboratorier og depotrum, hvor der opbevares brandfarlige gasser eller væsker.

Denne zoneklassifikationsrapport omfatter depoter for opbevaring af forskellige væsker og faste stoffer.

Rapporten omfatter ikke depoter, der er etableret i forbindelse med nyetablering af varemodtagelser i 2019. For disse to områder udføres der en særskilt Zoneklassifikationsrapport i forbindelse med projektering og ibrugtagning. Zoneklassifikationsrapporterne for varemodtagelserne vedlægges denne rapport som bilag.

Ud over depotrum vil der være indrettet ”Type 1 Laboratorier” og ”Type 2 Laboratorier”. I Type 1 laboratorier er der begrænsninger på stofmængder og forsøgsopstillinger således, at der kun arbejdes med meget små mængder under rimelige forhold. Dette medfører, at der stilles krav til udstyr og arbejdsprocedure i forhold til gennemførelsen af forsøg.

I Type 2 laboratorier er der begrænsninger på stofmængder og forsøgsopstillinger, således at der kun arbejdes med begrænsede mængder. Der stilles vilkår til mængder af brandfarlige væsker, der håndteres i åbne beholdere og krav om opsynspligt ved gennemførelsen af forsøg.

Zoneklassifikationen dækker alle stoftyper og dermed også stoffer med meget varierende flammepunkter. For at gøre brugen af standardzoneklassifikationsrapporterne så enkel som mulig skelnes der ikke imellem de enkelte stoffers flammepunkter. En eksplosiv atmosfære vurderes derfor at kunne opstå, hvis der anvendes brandfarlige væsker med et flammepunkt under 40 oC eller som opvarmes til indtil 10 oC under flammepunktet, samt ved anvendelse af alle typer brandfarlige gasser.

På SDU er der også risiko for dannelse af eksplosionsfarlig atmosfære fra særlige installationer, som fx ethanolomhældning, værksteder med sprøjtemaling, gasoplag og affaldsdepotrum. Disse områder er ikke medtaget i denne rapport, men omfattet af en særskilt zoneklassifikationsrapport.

# Lovgrundlag, Standarder og dokumentationskrav

## Lovgrundlag

Virksomheder der er omfattet af arbejdstilsynets bekendtgørelse af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære, [AT-BEK-478, 2003], skal, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelser nr. 590 af 26. juni 2003 om klassifikation af eksplosionsfarlige områder [BRS-BEK-590, 2003], udarbejde en zoneklassifikationsrapport.

For virksomheder omfattet af beredskabslovgivningen, hvilket vil sige tekniske forskrifter, gælder det endvidere, at zoneklassifikationsplanen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen (Redningsberedskabet).

Oplag af brandfarlige væsker etableret og evt. godkendt inden den 15. januar 2010 er omfattet af Statens Brandinspektions (nu Beredskabsstyrelsen) ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker” fra 1985 [TF-BV, 1985], samt efterfølgende opdateringer.

Oplag af brandfarlige væsker etableret og evt. godkendt i perioden mellem den 15. januar 2010 og 31. december 2016 er omfattet af Beredskabsstyrelsens ”Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker” fra 2010 [BRS-TF-BV-BEK-28, 2010], samt efterfølgende opdateringer.

Oplag af brandfarlige væsker etableret og evt. godkendt efter den 1. januar 2017 er omfattet af Beredskabsstyrelsens ”Tekniske forskrifter for brandfarlige og brandbare væsker” fra 2017 [BRS-TF-BV-BEK-1639, 2016], samt efterfølgende opdateringer.

Oplag af F-gasser etableret og evt. godkendt inden 23. december 2010 er omfatter af Statens brandinspektions (nu Beredskabsstyrelsen) ”Tekniske forskrifter for F-gasser” fra 1985 [TF-GAS, 1985], samt efterfølgende opdateringer.

Oplag og opbevaring af transportable beholdere er med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter etableret og evt. godkendt inden den 23. december 2010 er omfattet af Bekendtgørelse nr. 305 af 30. december 1944 vedrørende ”opbevaring af transportable beholdere er med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter” [BRS-BEK-305, 1944].

Oplag af gasser etableret og evt. godkendt efter 23. december 2010 er omfattet af Beredskabsstyrelsens ”Tekniske forskrifter for gasser” [BRS-TF-GAS-BEK-1444, 2010].

Virksomheder med arbejdstagere der arbejder i eksplosionsfarlige områder skal, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 478 af 10. juni 2003 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære [AT-BEK-478, 2003] udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds– og sundhedsforholdene på arbejdspladsen (en udvidet arbejdspladsvurdering, APV).
Den udvidede APV skal kortlægge følgende:

- Sandsynligheden for, at eksplosiv atmosfære kan forekomme samt varighed heraf.

- Sandsynligheden for, at antændelseskilder, herunder elektrostatiske udladninger, vil være til stede og vil kunne blive aktive og fungere som tændkilde.

- Anlæggene, de anvendte stoffer, processerne og deres mulige vekselvirkning.

- De forventede konsekvensers omfang.

Tekniske hjælpemidler, som opstilles i eksplosionsfarlig atmosfære, skal opfylde kravene i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1305 af 23. november 2015 [AT-BEK-1305, 2015].

## Standarder og vejledninger

I forbindelse med udarbejdelsen af denne zoneklassifikationsrapport er nedenstående vejledninger og forskrifter anvendt. Zoneklassifikation af nye anlæg eller væsentlige ændringer af eksisterende anlæg skal udføres efter, på tidspunktet, gældende standarder og vejledninger.

### Harmoniserede standarder

DS/EN 60079-10-1 Elektriske apparater til eksplosive atmosfærer – Del 10: Klassifikation af farlige områder[DS/EN-60079-10-1, 2010].

### Vejledninger og forskrifter

At-vejledning C.0.9 Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære af august [AT-ATEX-C09, 2005].

Beredskabsstyrelsens vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder, [BRS-ATEX, 2003].

Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførsel af direktiv 1999/92/EF, udsendt den 25. august 2003 af Kommissionen for europæiske fællesskaber. [1999/92/EF, 2000].

Svenska Elektriska Kommissionen, SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden (SEK 426), 3. udgave, 2004[SEK-HB426, 2004].

# Beskrivelse af depotrum

Herunder beskrives de depotrum for opbevaring af kemikalier som benyttes i laboratorierne, hvor der vil kunne blive dannet en eksplosiv atmosfære.

## Kemikalieskabe på de enkelte laboratorier

Laboratorier på SDU har velventilerede skabe til opbevaring af de kemikalier, som benyttes i det daglige arbejde på laboratoriet. Typisk findes der 1-2 kemikalieskabe i hvert laboratorium. Skabene er forsynet med ventilation, som sikrer at eventuelle dampe fra anbrudte, men lukkede, beholdere i skabet effektivt bortventileres. Ventilationen er ikke sikret imod strømsvigt.

Kemikalieskab på laboratorie

Figur 4 Oplag i ventilerede skabe på laboratorierne.

## Køle- og fryserskabe med kemikalier

Nogle steder på SDU er der opsat køle- og fryseskabe, hvor der opbevares brandfarlige væsker, enten i lukkede anbrudte beholdere. I køle- og fryseskabene er der af energimæssige hensyn ikke en kontinuerlig ventilation.

I køle- og fryseskabene skal man aktivere ventilationssystemet umiddelbart før, man åbner skabet, således at en eventuel eksplosiv atmosfære i skabet suges ud inden skabet åbnes. Dermed sikres det, at der kun kan være en Ex-zone i skabet og ikke udenfor. Da der kan være en eksplosiv atmosfære i køle- og fryseskabene vil den første del af ventilationskanalerne kunne indeholde en eksplosiv atmosfære. Derfor vil ventilationskanalerne være Zone 1 frem til det første sted hvor ventilationskanalen føres sammen andre steder der suges ud fra. Dette, da det først er ved denne samling, at en evt. eksplosiv atmosfære blive fortyndet til en ikke eksplosiv atmosfære.

Køleskabe med ventilation i toppen

Figur 4 Oplag i køleskabe.

Ved andre køle- og fryseskabe er der ikke ventilation. Da er ikke er ventilation i skabene kan der ophobes dampe, hvilket kan medføre at der opstår en eksplosiv atmosfære i køle- eller fryseskabe, og derfor klassificeres det som Zone 1. Det er dog kun i inde skabet der er Zone 1.

Da køleskabet i sig selv er en elektrisk komponent skal det være Ex-sikret til Zone 1.

Generelt er der ventilationskapaciteten i alle rum relativ høj. Der vurderes derfor at der uden for køle- fryseskabene ikke vil være en eksplosiv atmosfære.

## Kemikaliedepotrum på institutterne

På institutterne og centralt på SDU findes større depotrum, som alene anvendes til opbevaring af kemikalier. Her opbevares som oftest stoffer, som kun lejlighedsvis anvendes i det daglige arbejde, samt stoffer som anvendes i større mængder og derfor fungerer som ”buffer-lager” eller modtagelager.

Kemikaliedepotrum på instituttet

Figur 4 Oplag i ventilerede skabe i kemikaliedepotrum.

## Centrallager for kemikalier i tilknytning til institutterne i Odense, Campusvej

I tilknytning til Institut for Fysik, Kemi og Farmaci (FKF) findes et centrallager, hvor varemodtagelse finder sted, og hvor større oplag af brandfarlige væsker opbevares. Centrallageret er placeret i kælderen, og oplaget er placeret uden for velventilerede skabe.

Centrallager for kemikalier i Odense

Figur 4 Centrallager for kemikalier

## Solventrum

Ved siden af centrallageret for kemikalier ligger solventrummet. Dette rum er indrettet til oplagring af op til 10.000 Oplags Enheder i lukkede uanbrudte beholdere.

## Ventilationsforholdene

Ventilationsanlægget, som betjener laboratorierne, er koblet på stinkskabe, kemikalieopbevaringsskabe og punktsug. Ventilationen er centralt styret og stinkskabene kører kontinuerligt. Punktsug tilkobles manuelt til det centrale ventilationsanlæg. Udsugning er centralt styret og trykket i kanalerne reguleres med tryk transducere, kanalerne er fritliggende på taget og hertil føres alle ventilations rør i bygningen lodret gennem tag.

Det tilstræbes, at der med den mekaniske ventilation indblæses og udsuges lige store luftmængder i de enkelte lokaler. Dette gælder uanset om ventilationens generelle formål er komfort eller person beskyttelse.

Mere detaljeret opbygning af ventilationsanlægget på tværs af etager og blokke, samt placering af afkast og brandspjæld kan indhentes hos Teknisk service på SDU.

Centrallageret for FKF og solventrummet er forsynet med naturlig ventilation via riste i døren til et forrum, hvorfra der er en perforeret dobbeltdør til det fri. Forrumet vil derfor være at betragte som det fri mht. ventilation.

## Opbevaring af brandfarlige væsker på depoterne

Kravene til opbevaring af brandfarlige væsker i depoterne er beskrevet i [TF-BV, 1985] hvis oplaget er etableret og godkendt inden den 15. januar 2010. Hvis oplaget er etableret og godkendt efter denne dato gælder [BRS-TF-BV-BEK-28, 2010].

### Inddeling af brandfarlige væsker i klasser og oplagsenheder

Brandfarlige væsker inddeles efter flammepunkt i tre klasser I, II og III. Hver klasse har en underklasse -1 eller -2, hvor -1 er for væsker der ikke er vandblandbare og -2 er for væsker der er vandblandbare.

Mængden af brandfarlige væsker opgøres ved at omregne væskerne til oplagsenheder, som tælles sammen. Følgende er definitionen af 1 Oplagsenhed (OE):

1 OE: 	1 liter af klasse I 	Klasse I: flammepunkt < 23 oC

eller 	5 liter af klasse II 	Klasse II: 23 C ≤ flammepunkt ≤ 60 oC

eller 	50 liter af klasse III. 	Klasse III: 60 C < flammepunkt ≤ 93 oC

Væsker med flammepunkt over 93 oC kaldes brandbare væsker og regnes ikke for brandfarlige.

### Oplagsgrænser i laboratorierne på SDU

Der er to krav til opbevaringsgrænserne:

I hvert laboratorium må der opbevares 50 OE, når laboratoriet er et selvstændigt rum adskilt fra gang og andre rum med en massiv dør (svarende til europæisk brandklasse EI2 30 (BD 30-M).

Der må højest opbevares 800 OE i den brandsektion som laboratoriet er en del af.

Ved nyindretning af laboratorier, enten i eksisterende bygninger, eller i nybyggeri, skal bestemmelserne i [BRS-TF-BV-BEK-28, 2010] vedr. laboratorier følges.

Depotrum for opbevaring af brandfarlige væsker, der er placeret i forbindelse med, eller i laboratorierne, regnes også med i den totale mængde på 800 OE, og må også kun indeholde 50 OE. Centrallagre og solventrummet regnes ikke med, da der gælder særlige regler for disse rum.

# materialedata

På institutterne anvendes en lang række forskellige produkter hvoraf en del vil kunne medføre dannelse af en eksplosiv atmosfære. For at definere nogle grænseværdier for stofmængder, anvendes Carbondisulfid samt Diethylether som værende repræsentativt for de mest eksplosive stoffer som kan blive anvendt i laboratorierne.

| Eksplosionsgruppe | Benchmark | Farenummer | CAS-nr. | MESG | Formel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IIB | Diethylether |  | 60-29-7 | ca. 0,9 mm | C2H5OC2H5 |
| IIC | Carbondisulfid |  | 75-15-0 | ca. 0,2 mm | CS2 |

Figur 6: Benchmark

Under normale omstændigheder betragtes en sammenhængende eksplosiv atmosfære på mere end 10 liter altid som værende farlig, jf. punkt 2.2.4 i [2003/515/KOM, 2003]. Mindre volumener kan negligeres såfremt forholdene i øvrigt taler herfor.

| Brandfarlige materialer |
| --- |
| Nr | Brandbart materiale | Flammepunkt | LELm | LELv | Relativ | Antænd. | Gruppe | Flygtighed |
|  |  | °C |  |  | massefylde | temperatur | og | damptryk | Kogep. |
|  |  |  |  |  | gas/luft |  | temperatur | kPa v 20C | °C |
|  |  |  | kg/m3 | vol. % | gas/luft | °C | klasse |  |  |
| 1 | Carbondisulfid | -30 | 0,019 | 1,3 | 2,60 | 90 | IICT6 | 34,6 | 46 |
| 2 | Diethylether | -45 | 0,050 | 1,9 | 2,60 | 180 | IIBT4 | 59,0 | 35 |

Figur 7 Materialedata for mest kritiske materiale anvendt som benchmark

For yderligere oplysninger om produkterne se bilag A. For oplysninger om øvrige produkter som anvendes på institutterne, henvises til de laboratorieansvarlige på SDU.

Zoneklassifikationen dækker alle stoftyper og dermed også stoffer med meget varierende flammepunkter. For at gøre brugen af standardzoneklassifikationsrapporterne så enkel som mulig skelnes der ikke imellem de enkelte stoffers flammepunkter. En eksplosiv atmosfære vurderes derfor at kunne opstå, hvis der anvendes brandfarlige væsker med et flammepunkt under 40 oC eller som opvarmes til indtil 10 oC under flammepunktet, samt ved anvendelse af alle typer brandfarlige gasser.

# Zoneklassifikation

Zoneklassifikation er udført på baggrund af oplysninger fra SDU samt NIRAS besigtigelse af depoterne.

## Generelt

Nedenfor er virkningen af ventilation og udslipshyppigheden på zonetyper listet i tabel. Tabellen er en gengivelse af tabel B.1 i DS/EN 60079 –10-1 [DS/EN-60079-10-1, 2015].

[DS/EN-60079-10-1, 2010]. Tabellen er iht. standarden brugt som praktisk rettesnor til klassificering af zoner.

| Fortyndingsgrad |
| --- |
| Udslipsgrad | Høj | Middel | Lav |
|  | Pålideligheden |
|  | God | Acceptabel | Dårlig | God | Acceptabel | Dårlig | God, Acceptabel eller dårlig |
| Kontinuerlig | (Zone 0 NE) Intet klassificeret område a | (Zone 0 NE) Zone 2a | (Zone 0 NE) Zone 1a | Zone 0 | Zone 0 + Zone 2 | Zone 0 + Zone 1 | Zone 0 |
| Primær | (Zone 1 NE) Intet klassificeret område a | (Zone 1 NE) Zone 2a | (Zone 1 NE) Zone 2a | Zone 1 | Zone 1 + Zone 2 | Zone 1 + Zone 2 | Zone 1 eller Zone 0c |
| Sekundærb | (Zone 2 NE) Intet klassificeret område a | (Zone 2 NE) Intet klassificeret område a | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 2 | Zone 1 og evt. Zone 0c |

a) Zone 0 NE, 1 NE eller 2 NE angiver en teoretisk zone med meget lille udstrækning (NE, negligible extent) under normale forhold.
b) Zone 2 området som opstår som følge af en sekundær udslipskilde kan blive større end det zone 2 område der opstår som følge af en primær eller kontinuerlig udslipskilde. I sådanne tilfælde skal den største afstand anvendes.
c) Zone 0 kravet er gældende i de tilfælde hvor ventilationsgraden er så lav og udslippet så stort, at en eksplosiv gasblanding praktisk taget vil være til stede kontinuerligt (forholdene nærmer sig en uventileret situation).
Note ”+” angiver ”omgivet af”.

Figur 9 Virkning af ventilation og udslipsgrad på zonetyper.

## Depotets udslipskilder

I forbindelse med gennemgangen, er der fastlagt følgende udslipskilder:

| Område | Udslipskilde |
| --- | --- |
| Oplag i ventilerede skabe |
| Væskebeholdere | Lukkede anbrudte beholdere |
| Oplag uden for stinkskabe |
| Væskebeholdere | Lukkede anbrudte beholdere |
| Oplag i køle- og fryseskabe |
| Væskebeholdere | Lukkede anbrudte beholdere |

Figur 10 Udslipskilder

## Ventilationsforhold

### Generel beskrivelse

Det er forudsat, at ventilationssystemet på SDU’s bygninger, hvor der indrettes type 1 eller 2 laboratorier, er opbygget som centrale udsugningsanlæg uden back-up på ventilationen.

### Ventilation i depoterne

Generelt vil der i kemikaliedepoterne være en middel fortyndingsgrad og acceptabel pålidelighed jf. EU´s ikke-bindende vejledning [1999/92/EF, 2000].

## Zoneklassifikation og udstrækning efter DS/EN 60079-10-1

Klassificerede zoner er fastlagt ved ingeniørmæssige vurderinger af anerkendte klassifikationseksempler for lignende laboratorier opstillet i Beredskabsstyrelsens vejledning (BRS) [BRS-ATEX, 2003], DS/EN 60079-10-1  [DS/EN-60079-10-1, 2015], samt SEK Handbok 426,[SEK-HB426, 2004].

| Ventilerede kemikalieskabe på laboratorier |
| --- |
| Oplag af væskebeholdere | Zone 2: I selve skabet Uklassificeret område udenom skabet |
| Ventilerede kemikalieskabe i kemikaliedepotrum |
| Oplag af væskebeholdere | Zone 2: I selve skabet Uklassificeret område udenom skabet |
| Oplag udenfor ventilerede kemikalieskabe i depotrum/centrallager/solventrum |
| Oplag af væskebeholdere | Zone 2: I hele lokalet |
| Køle- og fryseskabe |
| Oplag af væskebeholdere | Zone 1: I selve skabet Uklassificeret område udenom skabet |

Tabel 1 Zonetype og udstrækming.

## Afmærkning af klassificerede områder

Indgange til eksplosionsfarlige områder skal, jf. bilag 2 til Indenrigs- og sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 590 om klassifikations af eksplosionsfarlige områder [BRS-BEK-590, 2003] markeres med nedenstående advarselsskilt:

Skiltets særlige kendetegn er: 
Trekantet form, 
Sorte bogstaver på gul bund og sort kant (gule farve dække > 50 % af overflade) 
Teksten ”EX”

Udvendigt ved indgangen til områder, der klassificeres som zone 0, 1, 20 og 21 skal der ud over ovennævnte advarselsskilte opsættes tydelige og holdbare skilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild. Skiltningen skal være udført i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bestemmelser om sikkerhedsskiltning.

I depoter hvori samtlige oplag er placerede i ventilerede skabe, skal låge eller lign. forsynes med ovennævnte skiltning.

## Tændkilder i de klassificerede områder

Tændkilder i de zoneklassificerede områder skal kortlægges og risikovurderes med henblik på at minimere risikoen for en antændelse af et eventuelt udslip af brændbare gasser. I nedenstående tabel er kravene til materiel for anvendelse i ex-områder opstillet.

| Zoneklassifikation | Materiel omfattet af ATEX 94/9/EF direktivet: Kategori vælges som | Øvrige tekniske hjælpemidler: Tændkilder skal undgås ved |
| --- | --- | --- |
| 0 | II 1 G | problemfri drift (normal drift) forudsigelige forstyrrelser og sjældent forekommende driftsforstyrrelser |
| 1 | II 1 G eller II 2 G | problemfri drift (normal drift) og forudsigelige forstyrrelser |
| 2 | II 1 G, II 2 G eller II 3 G | problemfri drift (normal drift) |

Figur 13 Omfanget af beskyttelsesforanstaltninger på grundlag af zoneklassifikationen.

Tabellen gælder for alle former for tændkilder. Kategorien af tekniske hjælpemidler, elektriske såvel som ikke-elektriske, der tages i brug første gang i virksomheden efter 30. juni 2003 skal vælges på baggrund af zoneklassifikationen som vist i ovenstående tabel, medmindre en konkret risikovurdering viser noget andet.

## Beskyttelsesforanstaltninger for begrænsning af virkning af eksplosion

SDU udarbejder en udvidet APV, hvori der redegøres for håndtering og konsekvens af en eventuel eksplosion i depoterne. Se uddrag fra [AT-BEK-1305, 2015].

3.1.5 Trykaflastningsanordninger
Sikringssystemer, som kan forventes at blive udsat for påvirkninger ud over deres belastningsevne, skal ved konstruktionen forsynes med passende trykaflastningsanordninger, som ikke medfører fare for personale i nærheden.
3.1.6 Systemer til standsning af eksplosioner
Systemer til standsning af eksplosioner skal planlægges og konstrueres således, at de reagerer tidligst muligt efter en begyndende eksplosion og modvirker den optimalt under hensyntagen til maksimal trykstigningshastighed og maksimalt eksplosionstryk. 
3.1.7 Eksplosionsafkoblingssystemer
Afkoblingssystemer, hvormed bestemt materiel i tilfælde af begyndende eksplosion med kort varsel kan isoleres ved hjælp af passende anordninger, skal planlægges og konstrueres således, at ild ikke kan brede sig inden i dem, og at de bevarer deres mekaniske styrke under normale driftsforhold.

# Konklusion

NIRAS Safety har for SDU udarbejdet og opdateret denne zoneklassifikationsrapport for kemikalieskabe, kemikaliedepotrum, centrallagre for brandfarlige væsker og solventrum, der indrettes som beskrevet i denne rapport. Det forudsættes, at der ikke er back-up på ventilationen af skabe og depotrum. Opbevaring af kemikalier skal ske på de vilkår som er opstillet herunder. Vilkårene er fastlagt ud fra en konkret vurdering iht. [BRS-BEK-590, 2003].

Kemikaliedepot:

Anvendelsesområde:

- Ventilerede kemikalieskabe på laboratorier.

- Ventilerede kemikalieskabe i depotrum for kemikalier.

- Køle- og fryseskabe.

- Oplag uden for ventilerede kemikalieskabe i depotrum.

Begrænsninger:

- Der sker ikke omhældning eller aftapning i/ved kemikalieskabene

- I solvent rummet må der kun oplagres uanbrudte beholdere

Det forudsættes, at kemikalie skabene er velventilerede og indrettet til kemikalieopbevaring.

Zoneklassificering:

Generelt zone 2 i kemikalieskabe.

Generelt zone 1 i køle- og fryseskabe.

Generelt zone 1 i den første del af ventilationskanalerne fra køle- og fryseskabe

Zone 2 i hele kemikaliedepotrummet ved opbevaring af brandfarlige væsker og gasser uden for ventilerede skabe.

# referencer

[1999/92/EF, 2000] 1999/92/EF. 2000. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære (femtende særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF). Den Europæiske Unions Tidende, L23(Januar), 57–64.

[2003/515/KOM, 2003] 2003/515/KOM. 2003. Ikke-bindende vejledning for god praksis med henblik på gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/92/EF om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse for arbejdstagere, der kan blive udsat for fare hidrørende fra eksplosiv atmosfære. Europa-Kommissionen.

[AT-ATEX-C09, 2005] AT-ATEX-C09. 2005. Vejledning C.0.9 om arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Arbejdstilsynet.

[AT-BEK-1305, 2015] AT-BEK-1305. 2015. Bekendtgørelse om Indretning mv. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære. Arbejdstilsynet.

[AT-BEK-478, 2003] AT-BEK-478. 2003. Arbejde i forbindelse med eksplosiv atmosfære. Arbejdstilsynet.

[AT-BEK-682, 2013] AT-BEK-682. 2013. Bekendtgørelse om Indretning mv. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære. Arbejdstilsynet.

[BRS-ATEX, 2003] BRS-ATEX. 2003. Vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Beredskabsstyrelsen.

[BRS-BEK-305, 1944] BRS-BEK-305. 1944. Bekendtgørelse om Opbevaring af transportable Beholdere med sammentrykkede, fordraabede eller under Tryk opløste Luftarter. Justitsministeriet.

[BRS-BEK-590, 2003] BRS-BEK-590. 2003. Klassifikation af eksplosionsfarlige områder. Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

[BRS-TF-BV-BEK-1639, 2016] BRS-TF-BV-BEK-1639. 2016. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige og brændbare væsker. Beredskabsstyrelsen.

[BRS-TF-BV-BEK-28, 2010] BRS-TF-BV-BEK-28. 2010. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Beredskabsstyrelsen.

[BRS-TF-GAS-BEK-1444, 2010] BRS-TF-GAS-BEK-1444. 2010. Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser. Beredskabsstyrelsen.

[DS/EN-60079-10-1, 2010] DS/EN-60079-10-1. 2010. Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres. Danish Standards Association.

[DS/EN-60079-10-1, 2015] DS/EN-60079-10-1. 2015. Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres. Danish Standards Association.

[SEK-HB426, 2004] SEK-HB426. 2004. SEK Handbok 426 - Klassning av eksplosionsfarliga områden. 3. edn. Svenska Elektriska Kommissionen (SEK).

[TF-BV, 1985] TF-BV. 1985. Tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Beredskabsstyrelsen.

[TF-GAS, 1985] TF-GAS. 1985. Tekniske forskrifter for F-gas. Beredskabsstyrelsen.

# Bilag A: Produktdatablad

# BIlag B: skema over udslipskilder

| Udslipskilder fra kemikalieopbevaring |
| --- |
| Nr. | Udslipskilde | Brændbart materiale | Ventilation | Farligt område |
|  | Beskrivelse | Sted | Udslipsgrada | Ref.b | Driftstemperatur og - tryk | Tilstandc | Typed | Grade | Tilgængelighedf | Ref.g | Zone- type | Zone- udstrækning | Ref.h | Tegning | Bemærkninger |
|  |  |  |  |  | °C | bar |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| Oplag i velventilerede kemikalieskabe på laboratorier |
| 4 | Væskebeholdere | Ventileret Skab | S | 1 | 20 | 1 | L | A | M | A | DS/EN 60079-10-1 til. B | Zone 2. | Indenfor skab | SEK 426 | - | Der er ingen back-up på ventilationen, og der kan forventes oplag af anbrudte beholdere. |
| Oplag i velventilerede kemikalieskabe i depotrum |
| 4 | Væskebeholdere | Ventileret Skab | S | 1 | 20 | 1 | L | A | M | A | DS/EN 60079-10-1 til. B | Zone 2. | Indenfor skab | SEK 426 | - | Der er ingen back-up på ventilationen, og der kan forventes større oplag af anbrudte beholdere. |
| Solventrum |
|  | Lukkede beholdere med brandfarlig væske | Frit i rum | S |  | 20 | 1 | L | N | M | A | DS/EN 60079-10-1 til. B | uklass |  | BRS 2003 |  | Langt de fleste beholdere vil være uanbrudte. |
| Udslipskilder udenfor stinkskabe |
| 5 | Procesudstyr under punktsug | Lokalet | S | 1 | 20 | 1 | L | A | M | A | DS/EN 60079-10-1 til. B | Zone 2 | I hele rummet | SEK 426 | - | Der må forventes, at der i rummet vil være større mængder af produkter, som kan afdampe og danne en farlig eksplosiv atmosfære. Da lagerrum benyttes til opbevaring af flere forskellige produkter og oplagringen finder sted i hele rummet klassificeres hele rummet. Det kan ikke forventes, at der i samme grad som de ”lokale” skabe på laboratorierne, tages hånd om samtlige beholdere i skabene således at beskadigede beholdere fjernes mv. |
| a | Udslipsgrad: C – Kontinuerlig; P – Primær; S – Sekundær |  |  |  |  |  |  |
| b | Nummer i kemikalieliste kapitel 5 |  |  |  |  |  |  |
| c | Materialetilstand: G – Gas; L – Væske; LG – Flydende gas; S – Fast stof |  |  |  |  |  |  |
| d | Ventilationstype: N – Naturlig; A – Kunstig |  |  |  |  |  |  |
| e | Ventilationsgrad: H – Høj; M – Middel; L – Lav |  |  |  |  |  |  |
| f | Ventilationstilgængelighed: G - God; A - Acceptabel; D - Dårlig (Udendørs = G) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g | Reference mht. beregning af ventilationsgrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h | Reference mht. udstrækning og type |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Generelt om Zone 2- områder

I et zone 2 område er der kun sjældent og i korte perioder en farlig eksplosiv atmosfære. Ofte dannes den farlige atmosfære pga. spild, utætheder i samlinger ol. Atmosfæren er i form af gas, dampe eller tåger dannet pga. afdampning og gasudslip.

Tændkilder skal fjernes i zone 2-områder. 
Dette sikres ved at elektrisk udstyr er EX-mærket med  II 3 G.

Indgangen til zone 2 områder mærkes med